## Tüüp C
Tüüp C
SIGNAALID, MIS JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA VÕI JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA KLIENT PEAB ESITAMA ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
ENERGIAPARGIMOODUL
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (bilansi tagamine ja süsteemitöökindlus)
Sagedusstabiilsuse tagamiseks nõutavad signaalid
1 | C_DC_NA | 1 | FCR | Töösse/Välja | Sagedusreguleerimine FCR 10 % | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_SE_NA | 6201 | statism | % | Statismi sätteväärtus | 2 - 12 %, sammuga 1 %
3 | C_SE_NA | 6202 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
4 | M_SP_TA (TB) | 3001 | FCR | Töös/Väljas | Sagedusreguleerimine 10 % (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
5 | M_ME_NA | 1001 | statism | % | Statismi sätteväärtus (tagasiside) | 2 - 12 %, sammuga 1 %
6 | M_ME_NA | 1002 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
Sagedusstabiilsuse või piirkonna stabiilsuse tagamiseks nõutavad signaalid (liinide ülekoormus, bilansi tagamine jms)
Aktiivvõimsuse reguleerimine säte järgi koos tõusu ja langus kiirusega
7 | C_DC_NA | 2 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine | 10 = Töösse, 01 = Välja
8 | C_SE_NA | 6203 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
9 | C_SE_NA | 6204 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
10 | C_SE_NA | 6205 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
11 | M_DP_TA (TB) | 3002 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
12 | M_ME_NA | 1003 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
13 | M_ME_NA | 1004 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min
(samm 1MW/min)
14 | M_ME_NA | 1005 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
15 | M_ME_NA | 1006 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
16 | M_ME_NA | 1007 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
Aktiivvõimuse kiire piiramine
17 | C_DC_NA | 3 | P avariipiirang 80% | Välja/Töösse | Avariipiirang 80% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
18 | C_DC_NA | 4 | P avariipiirang 60% | Välja/Töösse | Avariipiirang 60% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
19 | C_DC_NA | 5 | P avariipiirang 40% | Välja/Töösse | Avariipiirang 40% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
20 | C_DC_NA | 6 | P avariipiirang 20% | Välja/Töösse | Avariipiirang 20% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
21 | M_SP_TA (TB) | 3003 | P avariipiirang 80% | Töös/Väljas | Avariipiirang 80% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
22 | M_SP_TA (TB) | 3004 | P avariipiirang 60% | Töös/Väljas | Avariipiirang 60% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
23 | M_SP_TA (TB) | 3005 | P avariipiirang 40% | Töös/Väljas | Avariipiirang 40% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
24 | M_SP_TA (TB) | 3006 | P avariipiirang 20% | Töös/Väljas | Avariipiirang 20% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
MÕÕTMISED ja ASENDID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
25 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Energiapargimooduli asend | Töös/Väljas | Näitab, kas energiapargimoodul töötab võrguga paralleelis või mitte | MW
26 | M_ME_NA | 1008 | Energiapargimooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine | MW
27 | M_ME_NA | 1009 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus* | MW
28 | M_ME_NA | 1010 | Võnkesummuti (PSS) | Töös/Väljas | Võnkesummuti (PSS) asend | On=1,Off=0
29 | M_ME_NA | 1011 | Tuule kiirus | m/sek | Tuule kiirus (tuulepark) | m/sek
30 | M_ME_NA | 1012 | Tuule suund | deg | Tuule suund (tuulepark) | deg
31 | M_ME_NA | 1013 | Õhu temperatuur | C | Õhu temperatuur (tuulepark ja päikesepark) | C
32 | M_ME_NA | 1014 | Õhu rõhk | mbar (hPa) | EI OLE KOHUSTUSLIK | mbar (hPa)
33 | M_ME_NA | 1015 | Päikeseintensiivsus | W/m2 | Päikeseintensiivsus (päikesepark) | W/m2
ALARMID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
34 | M_SP_TA (TB) | 3007 | Avariiline sagedusreguleerimine ülesageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusreguleerimine ülesageduse korral töös (LFSM-O) | On=1,Off=0
35 | M_SP_TA (TB) | 3008 | Avariiline sagedusreguleerimine alasageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusreguleerimine alasageduse korral töös (LFSM-U) | On=1,Off=0
SÜNKROONMOODUL
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (bilansi tagamine ja süsteemitöökindlus)
Sagedusstabiilsuse tagamiseks nõutavad signaalid
1 | C_DC_NA | 1 | FCR | Töösse/Välja | sagedusreguleerimine 10 % | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_SE_NA | 6201 | statism | % | Statismi sätteväärtus | 2 - 12 %, sammuga 1 %
3 | C_SE_NA | 6202 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
4 | M_DP_TA (TB) | 3001 | FCR | Töös/Väljas | Sagedusreguleerimine 10 % (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
5 | M_ME_NA | 1001 | statism | % | Statismi sätteväärtus (tagasiside) | 2 - 12 %, sammuga 1 %
6 | M_ME_NA | 1002 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
Sagedusstabiilsuse või piirkonna stabiilsuse tagamiseks nõutavad signaalid (liinide ülekoormus)
Aktiivvõimsuse reguleerimine säte järgi koos tõusu ja langus kiirusega
7 | C_DC_NA | 2 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (peab toimima ka piiranguna) | 10 = Sisse, 01 = Välja
8 | C_SE_NA | 6203 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
9 | C_SE_NA | 6204 | P languse kiirus | MW/min | Active power ramp rate, decrease (MW/min) (KUI TEHNILISELT ON MUUDETAV) | MW/min (samm 1MW/min)
10 | C_SE_NA | 6205 | P tõusu kiirus | MW/min | Active power ramp rate, raising (MW/min) (KUI TEHNILISELT ON MUUDETAV) | MW/min (samm 1MW/min)
11 | M_DP_TA (TB) | 3002 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
12 | M_ME_NA | 1003 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
13 | M_ME_NA | 1004 | P languse kiirus | MW/min | Active power ramp rate, decrease (1MW/min), (KUI TEHNILISELT ON MUUDETAV) (tagasiside) | MW/min
(samm 1MW/min)
14 | M_ME_NA | 1005 | P tõusu kiirus | MW/min | Active power ramp rate, raising (1MW/min), (tagasiside) (KUI TEHNILISELT ON MUUDETAV) | MW/min (samm 1MW/min)
15 | M_ME_NA | 1006 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
16 | M_ME_NA | 1007 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
MÕÕTMISED ja ASENDID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
17 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Sünkroonmooduli asend | Töös/Väljas | Näitab, kas sünkroonmoodul töötab võrguga paralleelis või mitte | Töös = 1, Väljas = 0
18 | M_SP_TA (TB) | 3003 | Kütus | x/y | Kütus, millega jaam hetkel töötab (nõutav ainult siis, kui jaam on võimeline töötama erinevate kütustega) | Kütus x = 1, Kütus y = 0
19 | M_ME_NA | 1008 | Sünkroonmooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine neto | MW
20 | M_ME_NA | 1009 | Sünkroonmooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine bruto | MW
21 | M_ME_NA | 1010 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus* | MW
22 | M_ME_NA | 1011 | Võnkesummuti (PSS) | Töös/Väljas | Võnkesummuti (PSS) asend | On=1,Off=0
ALARMID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
23 | M_SP_TA (TB) | 3004 | Avariiline sagedusereguleerimine ülesageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusereguleerimine ülesageduse korral töös (LFSM-O) | On=1,Off=0
24 | M_SP_TA (TB) | 3005 | Avariiline sageduserreguleerimine alasageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusereguleerimine alasageduse korral töös (LFSM-U) | On=1,Off=0
* - signaalid, mis peavad olema ühised, kui liitumispunkti taga on nii sünkroon- ja energiapargimoodul
Note on D55: Kaur Krusell: Jan-i soov, et nimetused oleksid eeskirjadega sarnased