## Tüüp B
Tüüp B |  | SIGNAALID, MIS JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA VÕI JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA KLIENT PEAB ESITAMA ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
ENERGIAPARGIMOODUL
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (BILANSI TAGAMINE JA SÜSTEEMITÖÖKINDLUS)
1 | C_DC_NA | 1 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_SE_NA | 6201 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
3 | C_SE_NA | 6204 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
4 | C_SE_NA | 6205 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
5 | C_SE_NA | 6206 | aFRR seade väärtus | MW | deltaP (aFRR Psäte + ülesse; - alla) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
6 | M_DP_TA (TB) | 3001 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
7 | M_ME_NC | 1005 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
8 | M_ME_NC | 1008 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
9 | M_ME_NC | 1009 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
10 | M_ME_NC | 1010 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
11 | M_ME_NC | 1011 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
12 | M_ME_NC | 1018 | EJ aFRR käivitatud kogus | MW | aFRR aktiveeritud kogus | MW
13 | M_ME_NC | 1019 | EJ aFRR ülesse miinimum | MW | aFRR maksimaalne üles reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MW
14 | M_ME_NC | 1020 | EJ aFRR alla maksimum | MW | aFRR maksimaalne alla reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MW
15 | M_ME_NC | 1021 | EJ aFRR seade väärtus | MW | deltaP (aFRR Psäte+ üles; - alla) (tagasiside) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
16 | M_ME_NC | 1022 | Töös olev mahutavus | MWh | Tegelikult võrku ühendatud mahutavus (salvestusseadme korral) | MWh
17 | M_ME_NC | 1023 | Laetustase | MWh | Võrku ühendatud salvesti laetustase (salvestusseadme korral) | %
AKTIIVVÕIMUSE KIIRE PIIRAMINE
18 | C_DC_NA | 2 | P avariipiirang 80% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 80% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10=On,01=Off
19 | C_DC_NA | 3 | P avariipiirang 60% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 60% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10=On,01=Off
20 | C_DC_NA | 4 | P avariipiirang 40% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 40% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10=On,01=Off
21 | C_DC_NA | 5 | P avariipiirang 20% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 20% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10=On,01=Off
22 | M_SP_TA (TB) | 3002 | P avariipiirang 80% | Töös/Väljas | Avariipiirang 80% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
23 | M_SP_TA (TB) | 3003 | P avariipiirang 60% | Töös/Väljas | Avariipiirang 60% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
24 | M_SP_TA (TB) | 3004 | P avariipiirang 40% | Töös/Väljas | Avariipiirang 40% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
25 | M_SP_TA (TB) | 3005 | P avariipiirang 20% | Töös/Väljas | Avariipiirang 20% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
MÕÕTMISED ja ASENDID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
26 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Energiapargimooduli asend | Töös/Väljas | Näitab, kas energiapargimoodul töötab võrguga paralleelis või mitte | MW
27 | M_ME_NC | 1003 | Energiapargimooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine (segapaigaldise puhul mõõtmised eraldi) | MW
28 | M_ME_NC | 1012 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus | MW
29 | M_ME_NC | 1013 | Tuule kiirus | m/sek | Tuule kiirus (tuulepark) | m/sek
30 | M_ME_NC | 1014 | Tuule suund | deg | Tuule suund (tuulepark) | deg
31 | M_ME_NC | 1015 | Õhu temperatuur | C | Õhu temperatuur (tuulepark ja päikesepark) | C
32 | M_ME_NC | 1016 | Õhu rõhk | mbar (hPa) | EI OLE KOHUSTUSLIK | mbar (hPa)
33 | M_ME_NC | 1017 | Päikeseintensiivsus | W/m2 | Päikeseintensiivsus (päikesepark) | W/m2
SÜNKROONMOODUL
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (BILANSI TAGAMINE JA SÜSTEEMITÖÖKINDLUS)
1 | C_DC_NA | 1 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_SE_NA | 6201 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
3 | C_SE_NA | 6202 | aFRR seade väärtus | MW | deltaP (aFRR Psäte + ülesse; - alla) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
4 | M_SP_TA (TB) | 3001 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
5 | M_SP_TA (TB) | 3008 | Kütus | x/y | Küttus, millega jaam hetkel töötab (nõutav ainult siis, kui jaam on võimeline töötama erinevate kütustega) | Kütus x = 1, Kütus y = 0
6 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Sünkroonmooduli asend | Töös/Väljas | Näitab, kas sünkroonmoodul töötab võrguga paralleelis või mitte | Töös = 1, Väljas = 0
7 | M_ME_NC | 1005 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
8 | M_ME_NC | 1010 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
9 | M_ME_NC | 1011 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
10 | M_ME_NC | 1003 | Sünkroonmooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine neto | MW
11 | M_ME_NC | 1018 | Sünkroonmooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine bruto | MW
12 | M_ME_NC | 1012 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus* | MW
13 | M_ME_NC | 1013 | EJ aFRR käivitatud kogus | MW | aFRR aktiveeritud kogus | MW
14 | M_ME_NC | 1014 | EJ aFRR ülesse miinimum | MW | aFRR maksimaalne üles reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MW
15 | M_ME_NC | 1015 | EJ aFRR alla maksimum | MW | aFRR maksimaalne alla reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MW
16 | M_ME_NC | 1016 | EJ aFRR seade väärtus | MW | deltaP (aFRR Psäte+ üles; - alla) (tagasiside) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
* - signaalid, mis peavad olema ühised, kui liitumispunkti taga on nii sünkroon ja energiapargimoodul