## Sheet1
Klass 2:
SIGNAALID, MIS JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA VÕI JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA KLIENT PEAB ESITAMA ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE
Sünkroongeneraatoritega tootmisseade
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
3 | M_ME_NC | 1003 | GX P | 2 | Aktiivvõimsus, jaotusvõrku genereerimine summaarne kokku | 2
Tuule- ja/või päikeseelektrijaam (Läbi inverteri ühendatud tootmisseade)
Tuule- ja/või päikeseelektrijaam (Läbi inverteri ühendatud tootmisseade)
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
3 | M_ME_NC | 1003 | GX P | 2 | Aktiivvõimsuse, mõõtmine jaotusvõrku ühendatud genereerimine summaarne kokku | 2
* | Läbi inverteri ühendatud tootmisseade (päikeseelektrijaama) korral mõõdetakse inverteri juurest
** | Läbi inverteri ühendatud tootmisseade (päikeseelektrijaama) korral antakse signaal inverteri juurest
TS | Tootmisseadme
xxx | Operatiivtähis
x | Sätteväärtus
1 | Madalpinge generaatorid: V
Keskpinge generaatorid: kV
2 | Tootmisseadme liitumispunkt madalpingel: kW
Tootmisseadme liitumispunkt keskpingel: MW
3 | Tootmisseadme liitumispunkt madalpingel: kvar
Tootmisseadme liitumispunkt keskpingel: Mvar
4 | Tootmisseadme liitumispunkt madalpingel: V
Tootmisseadme liitumispunkt keskpingel: kV
GX | Generaatori tähis (X tähistab numbrit)
xxx | Operatiivtähis
1 | Madalpinge generaatorid: V
Keskpinge generaatorid: kV
2 | Tootmisseadme liitumispunkt madalpingel: kW
Tootmisseadme liitumispunkt keskpingel: MW
3 | Tootmisseadme liitumispunkt madalpingel: kvar
Tootmisseadme liitumispunkt keskpingel: Mvar
Klass 3:
SIGNAALID, MIS JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA VÕI JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA KLIENT PEAB ESITAMA ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE
Tuule- ja/või päikeseelektrijaam (läbi inverteri ühendatud tootmisseade)
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
1 | C_DC_NA | 1 | P avariipiirang x % | Töösse/Välja | Aktiivvõimsuse avariiline piiramine x % | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_DC_NA | 2 | Tootmisseadme töö | Sisse/Välja | Tootmisseadme töö sees/väljas | 10 = Sisse, 01 = Välja
3 | C_DC_NA | 3 | Primaarreguleerimine | Töösse/Välja | Primaarreguleerimine 5 % | 10 = Töösse, 01 = Välja
4 | C_DC_NA | 4 | Sekundaarreguleerimine | Töösse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi | 10 = Töösse, 01 = Välja
5 | C_SE_NA | 6201 | TS P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
6 | C_SE_NA | 6204 | TS statism | % | Statismi sätteväärtus | 2 - 8 %, sammuga 1 %
7 | C_SE_NA | 6205 | TS sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
8 | M_ME_NA | 1013 | TS P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
9 | M_ME_NA | 1014 | TS Q säte | Mvar | Q = konstant sätteväärtus (tagasiside) | Qmin - Qmax, sammuga x
10 | M_ME_NA | 1015 | TS Uab säte | kV | U = konstant sätteväärtus (tagasiside) | Umin - Umax, sammuga x
11 | M_ME_NA | 1018 | TS statism | % | Statismi sätteväärtus (tagasiside) | 2 - 8 %, sammuga 1 %
12 | M_ME_NA | 1019 | TS sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
13 | M_ME_NA | 1020 | GX Uab | kV | Pinge mõõtmine eraldi iga tootmisseadme juures | kV
14 | M_ME_NA | 1021 | GX P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine eraldi iga tootmisseadme juures | MW
15 | M_ME_NA | 1022 | GX Q | Mvar | Reaktiivvõimsuse mõõtmine eraldi iga tootmisseadme juures | Mvar
16 | M_ME_NA | 1023 | GX Ia | A | Üksiku generaatori või gruppi ühendatud generaatorite koormusvool** | A
17 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Tootmisseadme töö | Sees/Väljas | Tootmisseadme töö sees/väljas (tagasiside) | 10 = Sees, 01 = Väljas
18 | M_DP_TA (TB) | 2003 | GX VL xxx | Sees/Väljas | Üksiku generaatori või gruppi ühendatud generaatorite grupi võimsuslüliti asendisignaal.*** | 10 = Sees, 01 = Väljas
19 | M_DP_TA (TB) | 2004 | Primaarreguleerimine | Töös/Väljas | Primaarreguleerimine 5 % (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
20 | M_SP_TA (TB) | 2006 | Avariiline primaarreguleerimine | Tekkis/Tagastus | Avariiline primaarreguleerimine töös, 12,5% (tagasiside)
21 | M_DP_TA (TB) | 2007 | Sekundaarreguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
22 | M_DP_TA (TB) | 2010 | P avariipiirang x % | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse avariiline piiramine x % (tagasiside) | 10 = Töös, 01 = Väljas
Sünkroongeneraatoritega tootmisseade
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
1 | C_DC_NA | 1 | Primaarreguleerimine | Töösse/Välja | Primaarreguleerimine 5 % | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_DC_NA | 2 | Sekundaarreguleerimine | Töösse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi | 10 = Töösse, 01 = Välja
3 | M_ME_NA | 1005 | GX P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine eraldi iga generaatori juures | MW
4 | M_ME_NA | 1006 | GX Q | Mvar | Reaktiivvõimsuse mõõtmine eraldi iga generaatori juures | Mvar
5 | M_ME_NA | 1008 | TS P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
6 | M_ME_NA | 1011 | TS statism | % | Statismi sätteväärtus (tagasiside) | 2 - 8 %, sammuga 1 %
7 | M_ME_NA | 1012 | TS kiirusregulaatori tundetus | mHz | Kiirusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
8 | M_ME_NA | 1015 | GX F | Hz | Sageduse mõõtmine eraldi iga generaatori juures | Hz
9 | M_ME_NA | 1016 | GX Uab | kV | Pinge mõõtmine eraldi iga generaatori juures | kV
10 | M_ME_NA | 1017 | GX Ia | A | Voolu mõõtmine eraldi iga generaatori juures | A
11 | M_DP_TA (TB) | 2005 | GX VL xxx | Sees/Väljas | Generaatori lüliti asendisignaal | 10 = Sees, 01 = Väljas
12 | M_SP_TA (TB) | 3001 | Primaarreguleerimine | Töös/Väljas | Primaarreguleerimine 5 % (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
13 | M_SP_TA (TB) | 3003 | Avariiline primaarreguleerimine | Tekkis/Tagastus | Avariiline primaarreguleerimine töös, 12,5% (tagasiside)
14 | M_SP_TA (TB) | 3002 | Sekundaarreguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
15 | C_SE_NA | 6201 | TS P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
16 | C_SE_NA | 6202 | TS Q säte | Mvar | Q = konstant sätteväärtus | Qmin - Qmax, sammuga x
17 | C_SE_NA | 6203 | TS Uab säte | kV | U = konstant sätteväärtus | Umin - Umax, sammuga x
18 | C_SE_NA | 6204 | TS statism | % | Statismi sätteväärtus | 2 - 8 %, sammuga 1 %
19 | C_SE_NA | 6205 | TS kiirusregulaatori tundetus | mHz | Kiirusregulaatori tundetuse sätteväärtus | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
TS | Tootmisseadme
GX | Generaatori tähis (X tähistab numbrit)
xxx | Operatiivtähis
x | Sätteväärtus
* | Q = konstant juhtimisalgoritmi aktiveerimisel peab U = konstant deaktiveeruma ja vastupidi.
** | Läbi inverteri ühendatud tootmisseade (päikeseelektrijaama) korral mõõdetakse inverteri juurest
*** | Läbi inverteri ühendatud tootmisseade (päikeseelektrijaama) korral antakse signaal inverteri juurest
Klass 4:
SIGNAALID, MIS JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA VÕI JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA KLIENT PEAB ESITAMA ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE
SÜNKROONGENERAATORITEGA TOOTMISSEADE
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
1 | C_DC_NA | 1 | Primaarreguleerimine | Töösse/Välja | Primary regulation | 10=On,01=Off
2 | C_DC_NA | 2 | Sekundaarreguleerimine | Töösse/Välja | Secondary regulation (will allow control center to operate P control) | 10=On,01=Off
3 | M_ME_NA | 1001 | TS CXT XXX kV Uab | kV | For each 110 kV transformer separately | kV
4 | M_ME_NA | 1002 | TS CXT XXX kV P | MW | For each 110 kV transformer separately | MW
5 | M_ME_NA | 1003 | TS CXT XXX kV Q | Mvar | For each 110 kV transformer separately | Mvar
6 | M_ME_NA | 1004 | TS CXT XXX kV Ia | A | For each 110 kV transformer separately | A
7 | M_ME_NA | 1005 | TS GX XX kV P | MW | For each generator separately, medium voltage side | MW
8 | M_ME_NA | 1006 | TS GX XX kV Q | Mvar | For each generator separately, medium voltage side | Mvar
9 | M_ME_NA | 1007 | TS XXX kV P maksimum | MW | Maximum net generation, given in connection point (XXXkV) | MW
10 | M_ME_NA | 1008 | TS XXX kV P miinimum | MW | Minimum net generation, given in connection point (XXXkV) | MW
11 | M_ME_NA | 1008 | TS XXX kV P sätted | MW | Setting value of P control (feedback) | Pmin…0...Pmax, step 1MW
12 | M_ME_NA | 1011 | TS statism | % | Setting value of droop (feedback) | 2…8 %, step 1 %
13 | M_ME_NA | 1012 | TS kiirusregul. tundetus | mHz | Setting value of dead band for turbine speed regulator (feedback) | .-500 mHz…0…500 mHz,
step 10 mHz
14 | M_ME_NA | 1013 | TS Pth | MW | Thermal load* | MW
15 | M_ME_NA | 1014 | 110/xx jõutrafo astmelüliti aste | nr | Position of 110 kV step-up transformer's tap-changer
16 | M_ME_NA | 1015 | GX XXX kV F | Hz | Generator frequency (measured at generator's terminals)
17 | M_ME_NA | 1016 | GX XXX kV Uab | kV | Generator Voltage
18 | M_DP_TA (TB) | 2001 | TS XXX kV VL xxx | Sees/Väljas | Curcuit breaker, for each bay separately | 10=On,01=Off
19 | M_DP_TA (TB) | 2002 | TS XXX kV LL xxx | Sees/Väljas | Disconnector, for each bay separately | 10=On,01=Off
20 | M_DP_TA (TB) | 2003 | TS XXX kV ML xxx | Sees/Väljas | Earthing switch, for each bay separately | 10=On,01=Off
21 | M_DP_TA (TB) | 2004 | TS CXT ML xNx | Sees/Väljas | Earthing switch of transformer neutral, for each earthing swich separately | 10=On,01=Off
22 | M_DP_TA (TB) | 2005 | TS GX XX kV VL xxx | Sees/Väljas | Curcuit breaker, medium voltage. For each generator separately | 10=On,01=Off
23 | M_SP_TA (TB) | 3001 | Primaarreguleerimine | Töös/Väljas | Primary regulation (feedback) | On=1,Off=0
24 | M_SP_TA (TB) | 3002 | Autom.primaarreg.töö | Tekkis/Tagastus | Automatic primary regulation operated, 5% (feedback) | On=1,Off=0
25 | M_SP_TA (TB) | 3003 | Avar.primaarreg.töö | Tekkis/Tagastus | Emergency primary regulation operated, 12,5% (feedback)
26 | M_SP_TA (TB) | 3004 | Sekundaarreguleerimine | Töös/Väljas | Secondary regulation (feedback) | On=1,Off=0
27 | M_SP_TA (TB) | 3007 | TS CXT(LYYY) kaitse rike | Tekkis/Tagastus | Power plant CXT transformer protection failure for each transformer separately. | On=1,Off=0
If 110 kV line LYYY protection exist, then its "failure" signal must be sent to the Main Grid (MG) RCC-s as independently
28 | M_SP_TA (TB) | 3008 | TS CXT(LYYY) kaitse | Töötas/Tagastus | Power plant (CHP) CXT transformer protection "operated" signal for each transformer separately. | On=1,Off=0
If 110 kV line LYYY protection exist, then its "operated" signal must be sent to the Main Grid (MG) RCC-s as independently
29 | C_SE_NA | 6201 | TS XXX kV P sätted | MW | Setpoint value of P control. The value of active power contol speed must be | Pmin...Pmax, step 1MW
according to by Estonian Grid prescription remarked value of power plant totally installed nominal active power value (MW/min).
30 | C_SE_NA | 6204 | TS statism | % | Setting value of droop | 2…8 %, step 1 %
31 | C_SE_NA | 6205 | TS kiirusregul. tundetus | mHz | Setting value of dead band for turbine speed regulator | 0…500 mHz, step 10 mHz