## Sheet1
B tüüp
SIGNAALID, MIS JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA VÕI JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA KLIENT PEAB ESITAMA ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE
ENERGIAPARGIMOODUL
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
JUHTSIGNAALID JA TAGASISIDE (bilansi tagamine ja süsteemitöökindlus)
1 | C_DC_NA | 1 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Sisse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine | 10 = Sisse, 01 = Välja
2 | C_SE_NA | 6201 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
3 | C_SE_NA | 6202 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
4 | C_SE_NA | 6203 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
5 | M_SP_TA (TB) | 3001 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
6 | M_ME_NA | 1001 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
7 | M_ME_NA | 1002 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min
(samm 1MW/min)
8 | M_ME_NA | 1003 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
9 | M_ME_NA | 1004 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
10 | M_ME_NA | 1005 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
Aktiivvõimuse kiire piiramine
11 | C_DC_NA | 2 | P avariipiirang 80% | Välja/Töösse | Avariipiirang 80% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
12 | C_DC_NA | 3 | P avariipiirang 60% | Välja/Töösse | Avariipiirang 60% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
13 | C_DC_NA | 4 | P avariipiirang 40% | Välja/Töösse | Avariipiirang 40% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
14 | C_DC_NA | 5 | P avariipiirang 20% | Välja/Töösse | Avariipiirang 20% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
15 | M_SP_TA (TB) | 3002 | P avariipiirang 80% | Töös/Väljas | Avariipiirang 80% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
16 | M_SP_TA (TB) | 3003 | P avariipiirang 60% | Töös/Väljas | Avariipiirang 60% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
17 | M_SP_TA (TB) | 3004 | P avariipiirang 40% | Töös/Väljas | Avariipiirang 40% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
18 | M_SP_TA (TB) | 3005 | P avariipiirang 20% | Töös/Väljas | Avariipiirang 20% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
MÕÕTMISED ja ASENDID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
19 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Energiapargimooduli asend | Töös/Väljas | Näitab, kas energiapargimoodul töötab võrguga paralleelis või mitte | MW
20 | M_ME_NA | 1006 | Energiapargimooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine | MW
21 | M_ME_NA | 1007 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus | MW
22 | M_ME_NA | 1008 | Tuule kiirus | m/sek | Tuule kiirus (tuulepark) | m/sek
23 | M_ME_NA | 1009 | Tuule suund | deg | Tuule suund (tuulepark) | deg
24 | M_ME_NA | 1010 | Õhu temperatuur | C | Õhu temperatuur (tuulepark ja päikesepark) | C
25 | M_ME_NA | 1011 | Õhu rõhk | mbar (hPa) | EI OLE KOHUSTUSLIK | mbar (hPa)
26 | M_ME_NA | 1012 | Päikeseintensiivsus | W/m2 | Päikeseintensiivsus (päikesepark) | W/m2
SÜNKROONMOODUL
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE(bilansi tagamine ja süsteemitöökindlus)
1 | C_DC_NA | 1 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Sisse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine | 10 = Sisse, 01 = Välja
2 | C_SE_NA | 6201 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
3 | M_SP_TA (TB) | 3001 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
4 | M_SP_TA (TB) | 3002 | Kütus | x/y | Küttus, millega jaam hetkel töötab (nõutav ainult siis, kui jaam on võimeline töötama erinevate kütustega) | Kütus x = 1, Kütus y = 0
5 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Sünkroonmooduli asend | Töös/Väljas | Näitab, kas sünkroonmoodul töötab võrguga paralleelis või mitte | Töös = 1, Väljas = 0
6 | M_ME_NA | 1001 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
7 | M_ME_NA | 1002 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
8 | M_ME_NA | 1003 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
9 | M_ME_NA | 1005 | Sünkroonmooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine neto | MW
10 | M_ME_NA | 1006 | Sünkroonmooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine bruto | MW
11 | M_ME_NA | 1007 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus | MW