## D-tüüp
Klass D
ENERGIPARGIMOODUL
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (bilansi tagamine ja süsteemitöökindlus)
Sagedusstabiilsuse tagamiseks nõutavad signaalid
1 | C_DC_NA | 1 | Primaarreguleerimine | Töösse/Välja | Primaarreguleerimine 10 % | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_SE_NA | 6201 | statism | % | Statismi sätteväärtus | 2 - 12 %, sammuga 1 %
3 | C_SE_NA | 6202 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
4 | M_DP_TA (TB) | 3001 | Primaarreguleerimine | Töös/Väljas | Primaarreguleerimine 10 % (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
5 | M_ME_NA | 1001 | statism | % | Statismi sätteväärtus (tagasiside) | 2 - 12 %, sammuga 1 %
6 | M_ME_NA | 1002 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
Sagedusstabiilsuse või piirkonna stabiilsuse tagamiseks nõutavad signaalid (liinide ülekoormus)
Aktiivvõimsuse reguleerimine säte järgi koos tõusu ja langus kiirusega
7 | C_DC_NA | 2 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Lisaks aktiivvõimsuse juhtimisele peab toimima võimsuspiiranguna | 10 = Töösse, 01 = Välja
8 | C_SE_NA | 6203 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
9 | C_SE_NA | 6204 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
10 | C_SE_NA | 6205 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
11 | M_DP_TA (TB) | 3002 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
12 | M_ME_NA | 1003 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
13 | M_ME_NA | 1004 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min
(samm 1MW/min)
14 | M_ME_NA | 1005 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
15 | M_ME_NA | 1006 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
16 | M_ME_NA | 1007 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
Aktiivvõimsuse kiire piiramine
17 | C_DC_NA | 3 | P avariipiirang 80% | Välja/Töösse | Avariipiirang 80% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
18 | C_DC_NA | 4 | P avariipiirang 60% | Välja/Töösse | Avariipiirang 60% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
19 | C_DC_NA | 5 | P avariipiirang 40% | Välja/Töösse | Avariipiirang 40% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
20 | C_DC_NA | 6 | P avariipiirang 20% | Välja/Töösse | Avariipiirang 20% aktiivvõimsusest | 10=On,01=Off
21 | M_SP_TA (TB) | 3003 | P avariipiirang 80% | Töös/Väljas | Avariipiirang 80% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
22 | M_SP_TA (TB) | 3004 | P avariipiirang 60% | Töös/Väljas | Avariipiirang 60% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
23 | M_SP_TA (TB) | 3005 | P avariipiirang 40% | Töös/Väljas | Avariipiirang 40% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
24 | M_SP_TA (TB) | 3006 | P avariipiirang 20% | Töös/Väljas | Avariipiirang 20% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
PINGEJUHTIMISSIGNAALID
25 | C_SC_NA | 801 | Juhtimine U=const | Töösse | Reaktiivenergia juhtimine pinge järgi U=const** | On=1,Off=0
26 | C_SC_NA | 802 | Juhtimine Q=const | Töösse | Reaktiivenergi juhtimine Q järgi Q=const** | On=1,Off=0
27 | C_SC_NA | 803 | Liitumispunkti Q=0*** | Töösse/Välja | Liitumispunkti Q seatakse 0 peale | 10=On,01=Off
28 | C_SC_NA | 804 | XXX kV Uab sätted | kV | Pinge säte funktiooni U=const korral | 110...123kV, step 1 kV
29 | C_SC_NA | 805 | XXX kV Q sätted | Mvar | Q säte funktsiooni Q=const korral | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
30 | M_ME_NA | 1008 | XXX kV Uab sätted | kV | Pinge säte funktiooni U=const korral (tagasiside) | 110...123kV, step 1 kV
31 | M_ME_NA | 1009 | XXX kV Q sätted | Mvar | Q säte funktsiooni Q=const korral (tagasiside) | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
32 | M_SP_TA (TB) | 3007 | juhtimine U=const | Töös/Väljas | Reaktiivenergia juhtimine pinge järgi U=const** (tagasiside) | On=1,Off=0
33 | M_SP_TA (TB) | 3008 | juhtimine Q=const | Töös/Väljas | Reaktiivenergi juhtimine Q järgi Q=const** (tagasiside) | On=1,Off=0
34 | M_SP_TA (TB) | 3009 | Liitumispunkti Q=0*** | Sees/Väljas | Liitumispunkti Q seatakse 0 peale (tagasiside) | 10=On,01=Off
LÜLITITE ASENDINÄIDUD
36 | M_DP_TA (TB) | 2001 | CXT ML xNx | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode neutraalimaandus lüliti, iga maanduslüliti eraldi | 10=On,01=Off
37 | M_DP_TA (TB) | 2002 | CXT VL xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode võimsuslülitid (kõik trafo õlad) | 10=On,01=Off
38 | M_DP_TA (TB) | 2003 | CXT LL xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode lahklültitd (kõik trafo õlad) | 10=On,01=Off
39 | M_DP_TA (TB) | 2004 | CXT ML xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode maanduslülitid(kõik trafo õlad) | 10=On,01=Off
MÕÕTMISED, INFORMATSIOON OPERAATORILE
40 | M_ME_NA | 1010 | võimalik Q+ | MVar | Teoreetiliselt võimalik seatav makismaalne reaktiivvõimsus liitumispunkti suhtes | MVar
41 | M_ME_NA | 1011 | võimalik Q- | MVar | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne reaktiivvõimsus liitmumispunkti suhtes | MVar
43 | M_ME_NA | 1012 | Ületuulest kasutamatu P | MW | Ületuulest kasutamatu aktiivvõimsus | MW
44 | M_ME_NA | 1013 | Alatuulest kasutamatu P | MW | Alatuulest kasutamatu aktiivvõimsus | MW
45 | M_ME_NA | 1014 | CXT XXX kV Uab | kV | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode pinge mõõtmised (kõik trafo õlad) | kV
46 | M_ME_NA | 1015 | CXT XXX kV P | MW | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode pinge mõõtmised, (kõik trafo õlad) | MW
47 | M_ME_NA | 1016 | CXT XXX kV Q | Mvar | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode pinge mõõtmised (kõik trafo õlad) | MVar
48 | M_ME_NA | 1017 | CXT XXX kV Ia | A | Liitumispunkti ühendatud jõutrafo pinge mõõtmised XXX kV, igale trafo kohta eraldi (kõik trafo õlad) | A
49 | M_ME_NA | 1018 | Energipargimooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine neto | MW
50 | M_ME_NA | 1019 | Energipargimooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine bruto | MW
51 | M_ME_NA | 1020 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus | MW
52 | M_ME_NA | 1021 | Võnkesummuti (PSS) | Töös/Väljas | Võnkesummuti (PSS) asend | On=1,Off=0
ALARMID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
53 | M_SP_TA (TB) | 3010 | Avariiline primaarreguleerimine ülesageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline primaarreguleerimine ülesageduse korral töös (LFSM-O)
54 | M_SP_TA (TB) | 3011 | Avariiline primaarreguleerimine alasageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline primaarreguleerimine alasageduse korral töös (LFSM-U)
55 | M_SP_TA (TB) | 3012 | CXT(LYYY) kaitse | Töötas/Tagastus | Kliendikaitsed, millel on toime võrguettevõtja lülitile | On=1,Off=0
INFORMATSIOON PROGNOOSISÜSTEEMILE
56 | M_ME_NA | 1022 | Tuule kiirus | m/sek | Tuule kiirus (tuulepark) | m/sek
57 | M_ME_NA | 1023 | Tuule suund | deg | Tuule suund (tuulepark) | deg
58 | M_ME_NA | 1024 | Õhu temperatuur | C | Õhu temperatuur (tuulepark ja päikesepark) | C
59 | M_ME_NA | 1025 | Õhu rõhk | mbar (hPa) | EI OLE KOHUSTUSLIK | mbar (hPa)
60 | M_ME_NA | 1026 | Päikeseintensiivsus | W/m2 | Päikeseintensiivsus (päikesepark) | W/m2
XX kV, XXX kV pingeklass, (näiteks 10 kV or 110 kV)
LYYY liini tähis
CXT jõutrafo tähis, X jõutrafo järjekorranumber
GX generaatori tähis; X generaatori järjekorranumbernumber
* - ainult koostootmisjaamade korral
** - kui Q=const on aktiveeritud, U=const automaatselt deaktiveeritakse, kui Q=const on deaktiveeritud, siis U=const aktiveeritakse automaatselt
*** - ainult segapaigaldisel
SIGNAALID ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE
SÜNKROONMOODUL
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (bilansi tagamine ja süsteemitöökindlus)
Sagedusstabiilsuse tagamiseks nõutavad signaalid
1 | C_DC_NA | 1 | Primaarreguleerimine | Töösse/Välja | Primaarreguleerimine 10 % | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_SE_NA | 6201 | statism | % | Statismi sätteväärtus | 2 - 8 %, sammuga 1 %
3 | C_SE_NA | 6202 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
4 | M_DP_TA (TB) | 3001 | Primaarreguleerimine (FCR) | Töös/Väljas | Primaarreguleerimine 10 % (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
5 | M_ME_NA | 1001 | statism | % | Statismi sätteväärtus (tagasiside) | 2 - 8 %, sammuga 1 %
6 | M_ME_NA | 1002 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
Sagedusstabiilsuse või piirkonna stabiilsuse tagamiseks nõutavad signaalid (liinide ülekoormus)
Aktiivvõimsuse reguleerimine säte järgi koos tõusu ja langus kiirusega
7 | C_DC_NA | 2 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Lisaks aktiivvõimsuse juhtimisele peab toimima võimsuspiiranguna | 10 = Töösse, 01 = Välja
8 | C_SE_NA | 6203 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
9 | C_SE_NA | 6204 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
10 | C_SE_NA | 6205 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
11 | M_DP_TA (TB) | 3002 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
12 | M_ME_NA | 1003 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
13 | M_ME_NA | 1004 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min
(samm 1MW/min)
14 | M_ME_NA | 1005 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
15 | M_ME_NA | 1006 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
16 | M_ME_NA | 1007 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
PINGEJUHTIMISSIGNAALID
15 | C_SC_NA | 801 | Juhtimine U=const | Töösse | Reaktiivenergia juhtimine pinge järgi U=const** | On=1,Off=0
16 | C_SC_NA | 802 | Juhtimine Q=const | Töösse | Reaktiivenergi juhtimine Q järgi Q=const** | On=1,Off=0
17 | C_SC_NA | 803 | Liitumispunkti Q=0*** | Töösse/Välja | Liitumispunkti Q seatakse 0 peale | 10=On,01=Off
23 | C_SC_NA | 804 | XXX kV Q sätted | Mvar | Q säte funktiooni Q=const korral | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
24 | C_SC_NA | 805 | XXX kV Uab sätted | kV | U säte funktsiooni U=const korral | 110...123kV, step 1 kV
20 | M_SP_TA (TB) | 3003 | Juhtimine U=const | Töös/Väljas | Reaktiivenergia juhtimine pinge järgi U=const** (tagasiside) | On=1,Off=0
21 | M_SP_TA (TB) | 3004 | Juhtimine Q=const | Töös/Väljas | Reaktiivenergi juhtimine Q järgi Q=const** (tagasiside) | On=1,Off=0
22 | M_SP_TA (TB) | 3005 | Liitumispunkti Q=0*** | Sees/Väljas | Liitumispunkti Q seatakse 0 peale (tagasiside) | 10=On,01=Off
18 | M_ME_NA | 1008 | XXX kV Uab sätted | kV | Pinge säte funktiooni U=const korral (tagasiside) | 110...123kV, step 1 kV
19 | M_ME_NA | 1009 | XXX kV Q sätted | Mvar | Q säte funktsiooni Q=const korral (tagasiside) | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
LÜLITITE ASENDINÄIDUD
25 | M_DP_TA (TB) | 2001 | CXT ML xNx | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode neutraalimaandus lüliti, iga maanduslüliti eraldi | 10=On,01=Off
26 | M_DP_TA (TB) | 2002 | CXT VL xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode võimsuslülitid (kõik trafo õlad) | 10=On,01=Off
27 | M_DP_TA (TB) | 2003 | CXT LL xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode lahklültitd (kõik trafo õlad) | 10=On,01=Off
28 | M_DP_TA (TB) | 2004 | CXT ML xxx kV | Sees/Väljas | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode maanduslülitid(kõik trafo õlad) | 10=On,01=Off
29 | M_DP_TA (TB) | 2005 | GX XX kV VL xxx | Sees/Väljas | Näitab, kas generaator töötab süsteemiga paralleelis või mitte. Iga generaator eraldi | 10=On,01=Off
MÕÕTMISED, INFORMATSIOON OPERAATORILE
30 | M_SP_TA (TB) | 3006 | Kütus | x/y | Küttus, millega jaam hetkel töötab ( nõutav ainult siis, kui jaam on võimeline töötama erinevate kütustega) | Kütus x = 1, Kütus y = 0
31 | M_ME_NA | 1010 | CXT XXX kV Uab | kV | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode pinge mõõtmised (kõik trafo õlad) | kV
32 | M_ME_NA | 1011 | CXT XXX kV P | MW | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode aktiivvõimsuse mõõtmised (kõik trafo õlad) | MW
33 | M_ME_NA | 1012 | CXT XXX kV Q | Mvar | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode reaktiivvõimsuse mõõtmised, (kõik trafo õlad) | Mvar
34 | M_ME_NA | 1013 | CXT XXX kV Ia | A | Liitumispunkti ühendatud jõutrafode voolu mõõtmised (kõik trafo õlad) | A
35 | M_ME_NA | 1014 | GX XX kV P | MW | Generaatori väljundaktiivvõimsus, generaatori juures | MW
36 | M_ME_NA | 1015 | GX XX kV Q | Mvar | Generaatori väljundreaktiivvõimsus, generaatori juures | Mvar
37 | M_ME_NA | 1016 | Pth | MW | Soojuskoormus* | MW
38 | M_ME_NA | 1017 | 110/xx jõutrafo astmelüliti aste | nr | Jõutrafo astmelüliti asend | nr
39 | M_ME_NA | 1018 | GX XXX kV F | Hz | Generaatori sagedus(mõõdetud generaatorite terminalidest) | Hz
40 | M_ME_NA | 1019 | GX XXX kV Uab | kV | Generaatori klemmipinge | kV
41 | M_ME_NA | 1020 | Otseliini P*** | MW | Otseliini P | MW
42 | M_ME_NA | 1021 | Otseliini Q*** | Mvar | Otseliini Q | Mvar
43 | M_ME_NA | 1022 | XXX kV P maksimum | MW | Makimaalselt võimalik sisestatav netovõimsus liitumispunkti suhtes | MW
44 | M_ME_NA | 1023 | XXX kV P miinimum | MW | Minimaalselt võimalik sisestatav netovõimsus liitumispunkti suhtes (XXXkV) | MW
45 | M_ME_NA | 1024 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus | MW
46 | M_ME_NA | 1025 | Võnkesummuti (PSS) | Töös/Väljas | Võnkesummuti (PSS) asend | On=1,Off=0
ALARMID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
47 | M_SP_TA (TB) | 3007 | Avariiline primaarreguleerimine ülesageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline primaarreguleerimine ülesageduse korral töös (LFSM-O) | On=1,Off=0
48 | M_SP_TA (TB) | 3008 | Avariiline primaarreguleerimine alasageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline primaarreguleerimine alasageduse korral töös (LFSM-U) | On=1,Off=0
49 | M_SP_TA (TB) | 3009 | CXT(LYYY) kaitse | Töötas/Tagastus | Kliendikaitsed, millel on toime võrguettevõtja lülitile | On=1,Off=0
XX kV, XXX kV pingeklass, (näiteks 10 kV or 110 kV)
LYYY liini tähis
CXT jõutrafo tähis, X jõutrafo järjekorranumber
GX generaatori tähis; X generaatori järjekorranumbernumber
* - ainult koostootmisjaamade korral
** - kui Q=const on aktiveeritud, U=const automaatselt deaktiveeritakse, kui Q=const on deaktiveeritud, siis U=const aktiveeritakse automaatselt
*** - ainult segapaigaldisel