## Sheet1
SIGNAALID ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE
Liitumispunkt 110 kV poolel |  |  |  | Extension in Estonian |  | IEC Aadress | Signal type | Remarks
Location | Object | Signal/ indication/ measuring | Signal name in Estonian | Command1 | Command2 |  |  |  | Maht
Client 110/XX kV power transformer | Earthing switch | Earthing switch open / close | CXT 110 neutraali ML xxxx | Väljas | Sees |  | DP_TB |  | 1
|  | ARS on /off | C1T-C2T 110 RLA | Väljas | Töös |  | SP_TB |  | 1
|  | ARS operated | C1T-C2T 110 RLA töö | Tagastus | Tekkis |  | SP_TB |  | 1
XX kV power transformer bay | Circuitbreaker | Circuit breaker open / closed | CXT XX kV VL CXTx | Väljas | Sees |  | DP_TB |  | 1
| Truck | Truck open / close | CXT XX kV VA CXTx vanker | Väljas | Sees |  | DP_TB |  | 1
| Disconnector | Disconnector open / closed | CXT XX kV LL CXTx | Väljas | Sees |  | DP_TB |  | 1
| Earthing switch | Earthing switch open / closed | CXT XX kV ML CXTx | Väljas | Sees |  | DP_TB |  | 1
| XX kV power transformer bay current transformer | Active power P | CXT xx kV aktiivvõimsus |  |  |  | ME_NA |  | 1
| XX kV power transformer bay current transformer | Reactive power Q | CXT xx kV reaktiivvõimsus |  |  |  | ME_NA |  | 1
| XX kV power transformer bay current transformer | Current Ia | CXT xx kV vool Ia |  |  |  | ME_NA |  | 1
XX kV bus coupler bay | Circuitbreaker | Circuit breaker open / closed | XX kV SVL xxxx | Väljas | Sees |  | DP_TB |  | 1
| Truck | Truck open / close | XX kV SVL VA xxxx vanker | Väljas | Sees |  | DP_TB |  | 1
| Disconnector | Disconnector open / closed | XX kV SVLL xxxx | Väljas | Sees |  | DP_TB |  | 1
XX kV busbar voltage | busbar voltage transformer | Voltage Uab | XX kV Xs. latipinge Uab |  |  |  | ME_NC |  | 1
XX kV reserve generator | Circuitbreaker | Circuit breaker open / closed | XX kV VL | Väljas | Sees |  | DP_TB |  | 1
400 V AC auxiliary power switchboard | AC | Load break switch closed / opened | Kliendi 0,4 kV OT sisendi KL | Väljas | Sees |  | DP_TB | vajalik vaid juhul kui Kliendi OT reserveerib ER OT-d | 1
Group signals | GA1 | Client protection tripped | Kliendi CXT kaitse | Tagastus | Töötas |  | SP_TB | Vastavalt alltoodud Group isignaalide näitele | 1
| GA2 | Failure of Client AC distribution centre | Kliendi vahelduvvoolukeskuse rike | Tagastus | Tekkis |  | SP_TB | Vastavalt alltoodud Group isignaalide näitele. Vajalik vaid juhul kui Kliendi OT reserveerib ER OT-d | 1
Group Signals - grupisignaalides peavad olema signaalid, mis töötavad Eleringi lülitiitele
Signaalide maht lepitakse kokku vastavalt tarbimispaigaldise iseloomule
Group signaalid võiksid sisaldada alljärgnevat
TX gas relay tripped | CXT gaasikaitse | Tagastus | Töötas | GA1
TX general trip of differential protection relay | CXT dif. kaitse | Tagastus | Töötas
TX over-pressure valve tripped | CXT ülerõhuklapp | Tagastus | Töötas
TX over-pressure valve of tap-changer diverter switch tripped | CXT astmelüliti ülerõhuklapp | Tagastus | Töötas
TX flow relay of tap-changer diverter switch tripped | CXT jugarelee | Tagastus | Töötas
TX oil temperature tripped | CXT õli ületemp. kaitse | Tagastus | Töötas
TX temperature of windings tripped | CXT mähise ületemp. kaitse | Tagastus | Töötas
TX general trip of 110 kV protection | CXT 110 voolukaitse | Tagastus | Töötas
ARC tripped | CXT XX kV kaarekaitse | Tagastus | Töötas
BFP tripped | CXT XX kV VLTK | Tagastus | Töötas
CB tripped | Kliendi 0,4 kV pealüliti kaitse | Tagastus | Töötas | GA2
Under- or overvoltage | Kliendi 0,4 kV OT1 ala- või ülepinge | Tagastus | Tekkis
Feeder dead | Kliendi 0,4 kV fiidri rike | Tagastus | Tekkis
Failure of terminal | Kliendi 0,4 kV OT terminali rike | Tagastus | Tekkis
ARS operated | Kliendi 0,4 kV OT RLA töö | Tagastus | Tekkis